РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС»

ОБЪЕКТ: Проект планировки территории жилой застройки 2-х 89 квартирных жилых домов и 2-х 110-квартирных жилых домов, в городе Малоярославец Калужской области по ул. Московская и Чехова .

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Материалы по обоснованию проекта планировки.

Пояснительная записка.

12-14/ПЗ

Генеральный директор                        Н.В. Селиванова

Главный инженер проекта                   А.Е. Комаров

г.Калуга  2014 г.

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| №№ п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание тома | 2 |
|  | Состав проекта | 4 |
| 1 | Исходные данные для проектирования | 6 |
| 2 | Общие сведения | 7 |
| 3 | Природно-экологические условия | 9 |
| 4 | Характеристика современного состояния участка | 11 |
| 5 | Генплан | 12 |
| 6 | Вертикальная планировка | 13 |
| 6.1 | Организация транспорта и улично-дорожной сети. | 13 |
| 6.2 | Расчёт количества автостоянок. | 13 |
| 7 | Благоустройство и озеленение | 14 |
| 8 | Природоохранные и санитарно-эпидемиологические мероприятия | 15 |
| 9 | Архитектурно-планировочные решения | 16 |
| 10 | Архитектурно-строительные решения по офисам | 18 |
| 11 | Технология | 20 |
| 12 | Конструктивно-строительные решения | 20 |
| 13 | Инженерные коммуникации | 21 |
| 13.1 | Водопровод и канализация | 21 |
| 13.2 | Теплоснабжение. Отопление и вентиляция | 25 |
| 13.3 | Электроснабжение | 28 |
| 13.4 | Сети связи | 33 |
| 13.5 | Газоснабжение | 36 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Постановление Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселений «Город Малоярославец» Калужской области № 528 от 18 июля 2014г.

2.Задание на разработку проекта планировки территории жилой застройки в границах: ул. Московская, Чехова, территории частной застройки в городе Малоярославец Калужской области.

3. Технические условия № 96 от 13.05.2014 г на технологическое присоединение к электрическим сетям Унитарного Муниципального Предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети».

4. Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения № 449 от 28.05.2014 г, выданные УМП «Водоканал» г. Малоярославец.

6. Технические условия №413 от 29.05.2014 г. на  теплоснабжения и ГВС.

7. Технические условия № ТУ-013/14 от 29 мая 2014 г. выданные ООО «Газпром Телеком» на подключение к сетям связи  проектируемых домов.

8. Свидетельство о Госудаственной регистрации права   40 КЛ №755667 от 04.07.2014 г.

9. Свидетельство о Госудаственной регистрации права   40 КЛ №678824 от 07.04.2014 г.

10. Ответ на запрос из Министерства культуры № 10/445-13 от 19.08.2014.

11 Ответ на запрос из Министерства природных ресурсов № 2397-14 от 18.08.2014.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проект планировки территории жилой застройки в границах: ул. Московская,Чехова, территории частной застройки, в городе Малоярославец Калужской области.

| № разд. | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-14/ ППТ-1.1 | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 2 | 12-14 / ППТ-1.2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |
| 3 | 12-13/ ПЗ | Пояснительная записка |  |

- Гарантийная запись главного инженера и состав исполнителей.

Проект планировки разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

- Главный инженер проекта ____________________ А.Е. Комаров

- В разработке проекта принимали участие:

| Исполнитель | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | - А.Е. Комаров |  |
| Главный специалист проекта | О.М.Елецкая |  |

- Исходные данные для проектирования.

1.Постановление Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселений «Город Малоярославец» Калужской области № 528 от 18 июля 2014г.

2.Задание на разработку проекта планировки территории жилой застройки в границах: ул. Московская, Чехова, территории частной застройки в городе Малоярославец Калужской области.

3. Технические условия № 96 от 13.05.2014 г на технологическое присоединение к электрическим сетям Унитарного Муниципального Предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети».

4. Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения № 449 от 28.05.2014 г, выданные УМП «Водоканал» г. Малоярославец.

5. Технические условия №413 от 29.05.2014 г. на  теплоснабжения и ГВС.

6. Технические условия № ТУ-013/14 от 29 мая 2014 г. выданные ООО «Газпром Телеком» на подключение к сетям связи  проектируемых домов.

7. Свидетельство о Госудаственной регистрации права   40 КЛ №755667 от 04.07.2014 г.

8. Свидетельство о Госудаственной регистрации права   40 КЛ №678824 от 07.04.2014 г.

9. Ответ на запрос из Министерства культуры № 10/445-14 от 19.08.2014.

10 Ответ на запрос из Министерства природных ресурсов № 2397-14 от 18.08.2014.

- Общие сведения

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011)

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании"

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ N 50, 1995, ст. 4872).

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах»

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")

Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2009 N 318 (ред. от 23.11.2010) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области"

Приказ Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах"

Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. от 09.09.2010)

"СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88)

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

- СП 34.13330.2010 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги"

СП 31.13330.2011 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

- СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (вводится в действие с 20 мая 2011 года (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N789))

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778)

СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"

"МДС 30-2.2008. Рекомендации по модернизации транспортной системы городов"

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

- Природно-экологические условия.

Рассматриваемая территория расположена на северо-западе Средне-Русской возвышенности, в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженными временами года, холодной зимой и умеренно-теплым летом.

В течение года преобладают континентальные воздушные массы умеренных широт, обуславливающие ясную и теплую погоду летом и умеренно холодную зимой. Для переходных сезонов характерен западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, пасмурной с осадками погодой. Частая смена воздушных масс создает неустойчивость погоды, особенно в осенне-зимний период.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,8˚С.

Средняя температура самого холодного месяца в году (январь) равна -10˚С, а самого теплого месяца года (июль) - +17,6˚С.

Минимальная температура воздуха --39˚С, а максимальная -  +35,9˚С.

Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 75,2˚С, что говорит о континентальности климата.

Участок работ находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 720 мм осадков, из них — 458 мм приходится на теплый период года и 262 мм — на холодный.

Самым дождливым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм осадков, а  самый «сухой» - март (44 мм осадков).

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 29 ноября, а разрушения 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом составляет 139. высота снежного покрова в среднем 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см.

Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля — начале марта.

Ветровой режим характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по различным направлениям. Небольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-западные (19%) и западные (15%) ветры, наименьшую — северо-западные, северные и северо-восточные (9-11%).

В зимний период преобладают ветры юго-западного направления, в летний — западные, северные и северо-восточные ветры.

Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра 4,0 м/с и более — это период с ноября по март включительно. В ноябре средняя скорость ветра составляет 4,3 м/с. Снижение скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5,0 м/сек), в летний период — при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Одним из показателей качества окружающей среды является акустическая характеристика территории. В данном случае существующие показатели уровня шума на территории соответствуют санитарным нормам.

Электромагнитные излучения, производимые ЛЭП и подстанциями не выходят за пределы нормативов. Вследствие этого по фактору электромагнитного излучения от них дополнительных (кроме нормативных) зон не требуется.

Радиационная обстановка в пределах нормы.

Планировочные ограничения развития территории проектирования.

- Охранная зона газораспределительной сети

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона водопровода - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс водопровода в целях обеспечения нормальных условий его эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях

обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона тепловой сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль теплотрасс в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона электрических кабелей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс кабельных линий в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона кабелей связи - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс кабеля связи в целях обеспечения нормальных условий его эксплуатации и исключения возможности повреждения.

# Характеристика участка.

Проекты 89-ти и 110-ти квартирных жилых домов по ул. Московская и Чехова разработаны ЗАО «Алгоритм», на основании Технических отчетов об «Инженерно-геодезических изысканиях» выполненных ООО «Земля-Сервис» в августе 2014г.  и задания на проектирование, выданное ООО ПКФ «Строймаркет».

Участок, предназначенный для возведения жилых домов расположен в северной части г. Малоярославца по улице Московская, Чехова, и территория частной застройки. Участок, отводимый под застройку, расположен на земельных участках с К№ 40:13:030523:3449; 40:13:000000:1031. Площадь участков 10914 м2 и 7400 м2 соответственно.  Категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки и для проектирования и строительство 9-ми этажного жилого дома соответственно. Участки находятся в собственности. В настоящее время площадка свободна от застройки.

Границами участка строительства являются:

- с западной стороны - ул. Маяковского,

- с юго-западной стороны – существующая многоэтажная застройка

- с юго-восточной стороны – улица Московская,

- с северо-восточной и восточной стороны - частная застройка. Проектируемые жилые дома № 1,2,3 образуют внутреннее дворовое пространство, которое рассчитано на все три дома.

Разработанный проект соответствует требованиям действующих норм и правил, отвечает всем требованиям санитарно - гигиенических, противопожарных и взрывоопасных норм.

# ГЕНПЛАН.

Генеральный план разработан на основании проектного задания и топосъемки, выданной заказчиком. Топографическая съемка выполнена в 2014г. ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис». Участок для строительства жилых домов расположен в г. Малояославец по ул. Московская и Чехова. Площадка для строительства свободна от застройки, но с проходящими коммуникациями, подлежащими частичному выносу. Рельеф местности спокойный с уклоном на юго-восток. Проектируемые жилые дома каждый состоит из двух жилых блок секций. Входы в жилые  дома выполнены внутрь двора. Вдоль внутридворовых проездов  выполнен тротуар шириной 1,0 м и1,5 м.

Конструкции дорожной одежды проезда:

- мелкозернистый асфальтобетон, по ГОСТ 9128-97 – 4 см;

- крупнозернистый асфальтобетон, по ГОСТ 9128-97 – 6 см;

- щебень, по ГОСТ 8267-93 – 25 см;

- песок по ГОСТ 8736-93 – 35 см.

Конструкция покрытия тротуаров:

- плитка бетонная тротуарная, марки 3К.6 по ГОСТ 17608-91 – 6 см;

- песок по ГОСТ 8736-93 со стабилизацией цементом 40% - 15 см;

Конструкции покрытий детских и спортивных площадок, а также площадки под мусорные контейнеры приведены на листе «благоустройство» ПЗУ 5.2

Основные показатели по генеральному плану

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Площадь участков необходимая под застройку | га | 2,1108 |
| Площадь застройки | га | 0,72 |
| Площадь проездов и тротуаров | га | 0,2124 |
| Площадь площадок | га | 0,285 |
| Площадь озеленения | га | 0,422 |
| Коэффициент застройки | % | 32 |
| Коэффициент озеленения | % | 20 |

- Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании генплана с учетом существующего рельефа и существующего подъезда. Проектные отметки назначены из условия максимального сохранения окружающего рельефа. Водоотвод от зданий осуществляется по спланированной поверхности на проезды.

  - Организация транспорта и улично-дорожной сети.

| Наименование площадок | Норма на 1 чел.м2 | Нормированная площадь, согласно РН«Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» табл.13 | Фактическая площадь по проекту |  | Итого Факти- ческая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На весь участок | Московская | Чехова |  |
| Детская игровая площадка | 0,7 | 557 | 903 | 435 | 1338 |
| Площадка для отдыха взрослого населения | 0,1 | 79,6 | 45 | 57,5 | 102,5 |
| Площадка для занятия физкультрой | 2 | 1592 | 748 | 431 | 1179 |
| Площадка для хозяйствен ных целей | 0,3 | 239 | 164 | 65 | 229 |

Недостаток площадок для занятий физкультурой возможно компенсировать: в шаговой доступности от проектируемых жилых домов расположена  городская спортивная площадка, которая в зимнее время используется как хоккейная площадка, а в летнее время для занятий волейболом или баскетболом.

Расчет количества автостоянок.

Общее количество проживающих людей в проектируемом доме составляет:

С учетом коэффициента семейственности (на 01.06.2014 г. Кс=2,0) , количество жильцов в проектируемых домах составит 398 х 2,0= 796 человек. С учетом того, что необходимо предусматривать гостевые стоянки из расчета 0,8 м2 на человека получается необходимое количество: (398х2,0х0,8)/ 12,5= 51 м/место на всех жителей дома.

Согласно Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» утв.  Постановлением Правительства Калужской области №318 от 07.08.2009 г. Таб. № 92 автомобильные стоянки для офисных помещений принимаются исходя из норматива 20 м/мест на 100 работающих. В данном проекте предусмотрены офисные помещения не предусмотрены.

Итого минимальное количество м./мест составляет: дома№ 1,2,3  == 37 м/мест

Дом № 4 === 14 м/мест

Фактически предусмотрено                                           дома№ 1,2,3 == 97м/мест

Дом № 4 == 27 м/мест

для размещения транспорта, из них 14 м/мест для МГН. Для размещения автотранспорта предлагается открытая автостоянка для жителей данных домов, заезд на нее предполагается осуществлять с двух проездов, примыкающих к основным магистральным улицам.  Расстояние от них до стен жилого дома не превышает минимально допустимых значений (10 м). До детских и физкультурных площадок 15 и 39 м соответственно..

Свободная от застройки и использования территория в районе проектируемых жилых домов, озеленяется созданием устойчивого газона из многолетних трав по слою растительного грунта. На газонах предусматривается посадка декоративных кустарников и деревьев, устройство цветников.

Для сбора бытового мусора запроектирована установка мусоросборных контейнеров с площадкой для крупногабаритных отходов на специально предусмотренных площадках,  расположенных на расстоянии не менее 20 м от стен жилого дома. Согласно расчетам, необходимое число евроконтейнеров оцинкованных объемом 1,1 м3 составляет 4 шт.

Размещение площадки соответствует требованиям СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.7.5, с учетом обеспечения удобства ее использования..

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН на входах в подъезды проектируемого жилого дома, а также обеспечены условия для удобного передвижения МГН по тротуарам, предусмотрены пандусы для беспрепятственного их заезда с проезда.

- Благоустройство и озеленение.

Территория жилых домов благоустраивается и озеленяется. Во дворе устроена детская игровая площадка, проложены дорожки. На детской площадке поставлены малые архитектурные формы. Дорожки выполняются из плитки. Все проезды запроектированы с твердым асфальтобетонным покрытием.

Территория озеленения представлена газонами, посадкой кустарников и деревьев. У подъездов - цветники из многолетников. Вдоль дороги запроектирована рядовая посадка кустарников.

- Природоохранные и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

В целях защиты почвы и атмосферного воздуха от загрязнений в зоне строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- отвод дождевых и талых вод осуществляется в действующую придорожную ливневую канализацию и далее на городские очистные сооружения.

С целью предотвращения загрязнения почвы и водоемов в проекте предусматривается:

- локальная канализация проектируемого здания;

- водоснабжение предусматривается водой питьевого качества по ГОСТ Р 51232-98 согласно технических условий.

Твердые бытовые отходы скапливаются на специально отведенной площадке с евроконтейнерами оцинкованными объемом 1,1 м3 для мусора. Норма накопления бытовых отходов принята по СНиП 2.07.01-89*.

Норма накопления ТБО имеет тенденцию к росту в пределах 0,6-1,2 % в год по объему образования и в перспективе, исходя из существующей нормы накопления в городе, составит 1,5 м3/чел. в год с учетом охвата общественных зданий и сооружений, объектов торговли и сервиса.

Удаление мусора должно проводиться регулярно на территории всего города при использовании мусоросборников (контейнеров) и спецавтотранспорта.

Расчет количества контейнеров, подлежащих расстановке на территории благоустройства, определен по формуле:

Бкон = Пгод  t  К1  К2 : (365хV) = 1194х1х0,9х1,05 : (365х1,1) = 4 контейнера.

где:

Пгод - годовое накопление ТБО – 1194 м3;

t - периодичность удаления отходов, в сутки - 1 раз;

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов – 0,9;

К2 - коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве - 1,05;

V - вместимость контейнера – 1,1 м3.

Размещение и устройство контейнерных площадок обеспечивают чистоту дворовых территорий, свободный подъезд контейнерных машин и создание условий для погрузочно-разгрузочных работ.

Площадки для контейнеров удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее 20 м. Она ограждена зелеными насаждениями или другими (кирпичное, бетонное и т.п.) ограждениями.

Для  сбора крупногабаритных отходов предусмотрены специальные площадки (размером до 2,0 м2) с целью ликвидации стихийно возникающих замусоренных территорий во дворах микрорайона.

Для вывоза указанного количества отходов потребуется 1 мусоровоз средней вместимости (16-26 м3) типа КО-427.

Крупногабаритные отходы предлагается транспортировать на специальных машинах со Благоустройство современного города невозможно без содержания улиц, площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой.

На территории застройки, подлежащих уборке, предусматривается расстановка 12 урн.

Растительный грунт, сохранившийся на территории застройки, перед началом земляных работ снимается, складируется и используется после окончания строительства для нужд рекультивации и под озеленение.

Подъезд и прилегающая площадка имеют твердое покрытие, исключающее пылеобразование.

Свободная территория озеленяется.

Взамен вырубленных под застройку деревьев высаживаются деревья различных пород и декоративных кустарников, устраиваются газоны.

# АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Проект 9- этажных  89 -квартирного и 110-ти квартирного жилого дома разработан на основании задания заказчика.

Каждое здание состоит из двух жилых двухподъездных блок-секций, имеет техническое подполье и холодный чердак для прокладки инженерных сетей.

В соответствии с заданием на проектирование 89-ти квартирного дома проектом предусмотрены следующие типы квартир:

35 однокомнатных квартир.

36 двухкомнатных квартир.

18 трехкомнатных квартир.

Общая площадь квартир составляет 4955 м2.

Строительный объем 27900 м3.

В соответствии с заданием на проектирование 110-ти квартирного дома проектом предусмотрены следующие типы квартир:

46 однокомнатных квартир.

46 двухкомнатных квартир.

18 трехкомнатных квартир.

Общая площадь квартир составляет 5755 м2.

Строительный объем 32900 м3.

В каждом подъезде предусмотрена лестничная клетка с лифтом грузоподъемностью 630 кг и скоростью подъема 1 м/сек.

Наружные и внутренние стены кирпичные. Наружные стены – утепленные трехслойные по серии 2.030-2.01.1-3. В качестве утеплителя предусмотрен пенополистирол марки ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 плотностью 25 кг/мЗ толщиной 140 мм. Для крепления наружной лицевой версты установить монолитные плиты теплоизоляции через 6 м по высоте (на отметке 5.700, 11.700, 17.700, 23.700) по серии 2.030-2.01. Кладку несущих стен ниже 0.000 выполнять из керамического кирпича К- 150/1/15/ГОСТ 530-95. Кладку внутренних стен и перегородок выполнять из обыкновенного глиняного кирпича.

Оконные блоки - из ПВХ профиля, остекление - однокамерный стеклопакет (4М1-16-К4) с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,56 м2 С/Вт Наружные двери деревянные по ГОСТу 24698-81, внутренние двери деревянные по ГОСТ 6629-88, огнестойкие противопожарные двери ЗАО «ВИНГС-М» Лицензия ГУТТТС МВД России № 11001723.

Мероприятия по антикоррозионной защите.

- Все металлические элементы на фасаде здания (уголки перемычек, балки и т.д.) окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

- Сетки для крепления облицовочной кладки трехслойных стен - оцинковать.

- Сваи, ростверки выполнить из бетона W6 по водонепроницаемости.

- Все конструкции ниже уровня земли обработать горячим битумом за 2 раза.

- Облицовочную кладку трехслойных стен выполнять из кирпича марки 35 по морозостойкости.

Наружная отделка

Защитный наружный слой кладки выполняется из отборного красного и светлого лицевого, керамического кирпича ГОСТ 7484-78 под расшивку швов. 1-2 эт. - М 150, 3-5 эт. - М 125, 6-9 эт. - М 100.

В отделке первого этажа и цоколя применяется высококачественная наружная штукатурка с последующей окраской фасадными красками, декоративная штукатурка "под шубу" с рустовкой и облицовка цокольной плиткой под камень.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке квартир используются: керамическая плитка для стен и пола ванной комнаты, фартука над кухонным оборудованием, высококачественные обои для стен жилых комнат, керамическая плитка и паркет для полов, клеевая побелка для потолков.

Крыша

Крыша - скатная с внутренним водостоком. Кровля из профилированного металлического листа с пластизолевым покрытием ГОСТ 24045-94. Конструкция - деревянные стропила.

Над мансардой предусмотрено утепление из минераловатных плит ROCKWOOL, марки ФЛЕКСИ БАТТСтм, ГОСТ 30244-94, толщиной 200мм с подшивкой огнестойкими гипсокартонными листами ГКЛО – ГОСТ 6266-97 в два слоя.

Деревянные конструкции кровли обработать составом для поверхностной пропитки древесины, имеющим влагозащитные, биозащитные и огнезащитные свойства. Марка состава - ТХЭФ-ПТ / трихлорэтилфосфат - 50-70%, петролатум - 50-30%, расход - 40-60 кг/куб.м / СНиП 2.03.11-89/.

Устройство отмостки.

По периметру здания выполнить отмостку шириной 1200 мм из асфальтобетона по бетону класса В3,5 на песчаном основании.

- Технико-экономические показатели по домам № 1,2

Общая площадь жилого дома	- 7150,0 м2

Общая площадь квартир жилого дома 	- 4955,0 м2

Общая площадь мест общего пользования 	- 702,03 м2

Общая площадь помещений ИТП 	-52,50 м2

Количество квартир	- 89

Площадь застройки 	- 900,0 м2

Строительный объём   жилого дома 	-27900,0 мЗ

- Технико-экономические показатели по домам № 3,4

Общая площадь жилого дома	- 8250,0 м2

Общая площадь квартир жилого дома 	- 5755,0 м2

Общая площадь мест общего пользования 	- 802,03 м2

Общая площадь помещений ИТП 	-52,50 м2

Количество квартир	- 110

Площадь застройки 	- 1100,0 м2

Строительный объём   жилого дома 	-32900,0 мЗ.

# КОНСТРУКТИВНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Исходные данные:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха равна средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99 - минус 27 ºС.

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли р = 180 кгс/м2.

Нормативное значение ветрового давления ωо = 23 кгс/м2.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 1,4 м.

Конструкции здания

Фундаменты жилого дома - монолитная ж.б. плита из бетона B20 F35 W8. Стены техподполья из сборных бетонных блоков. Фундаменты вставки и ИТП - ленточные сборные ж/бетонные. Перекрытия монолитные, ж.б. Лестницы из сборных ж.б. маршей и площадок. Стены - кирпичные.

Мероприятия по антикоррозийной защите

- Все металлические элементы на фасаде здания (уголки перемычек, балки и т.д.) окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82

- Сетки для крепления облицовочной кладки трехслойных стен - оцинковать.

- Ленточные фундаменты и стены техподполья выполнить из бетона W6 по водонепроницаемости.

- Все конструкции ниже уровня земли обработать горячим битумом за 2 раза.

- Облицовочную кладку трехслойных стен выполнять из к

- Кирпича марки 35 по морозостойкости.

# ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

13.1	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и государственными стандартами:

СНиП2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Изд.

СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Изд.

СНиП2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Изд.

СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из полиэтиленовых труб»

СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжение с использованием металлополимерных труб».

Внутренние сети водопровода и канализации

Каждый жилой дом оборудуется холодным, горячим водопроводом, хоз. фекальной канализацией и внутренними водостоками. Подключение сетей водоснабжения предусмотрено к существующим наружным сетям города.

Ввод водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR11 - 110x10 питьевая по ГОСТ18599-2001. Для учета расхода холодной воды на вводе в помещении водомерного узла, в блоке № 1 устраивается водомерный узел. Расход воды учитывается водосчетчиком типа М4000-25-65-200 фирмы (Ольстер Метроника».

Для организации первичного пожаротушения под кухонными мойками установить бытовые пожарные краны (ГПС-Б) с присоединенными шлангами  19 мм длиной 15 метров и инвентарными распылителями. Присоединенный шланг хранить в бухте на плоском крючке. Пожарные краны выпускает НПО «Ассоциация КРИЛАК» г. Москва Институтская улица д.6, т. 8-095-170-10-91, факс 170-10-82.

Водопотребление 89-ти квартирного жилого дома составляет 60 м3/сутки (в т.ч. горячее  водопотребление 25 м3/сутки).

Водопотребление 110-ти квартирного жилого дома составляет 88 м3/сутки (в т.ч. горячее  водопотребление 29 м3/сутки).

В связи с недостаточностью напора в наружной водопроводной сети в помещении водомерного узла на трубопроводе холодной воды устанавливаются компактная установка повышения давления Hydro 2000МЕ 2 CRE32-2-2J4FU производительностью 20 мЗ/час и напором 10 м вод ст. фирмы «ГРУДФОС» с 2 - мя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами типа GRE 32-2-2 с электродвигателями со встроенным частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования частоты вращения. Установка комплектуется системой, управления Control 2000, которая обеспечивает:

- -постоянное давление на выходе

- -автоматическое переключение на экономичный режим при малых расходах -автоматическая смена насосов в соответствии с условиями эксплуатации -контроль за уменьшением расхода изменение заданных параметров,

- Дистанционное вкл/выкл, установки.

Включение и выключение установки от водонапорного мембранного бака, подключенного к водопроводной сети. Установка поставляется в смонтированном состоянии, полностью готовой к подключению с полностью выполненной разводкой труб, электромонтажом и регулировками

Горячее водоснабжение жилых домов № 2,3,4 предусмотрено поквартирное. Для его приготовления необходимо использовать двухконтурные котлы типа «Baxi».

Для поквартирного учета холодной и горячей воды в санигарньгх и кухонных узлах устанавливаются крыльчатке счетчики Ду 15 мм. Перед счетчиками обязательна установка механических фильтров Ду 15мм.

Магистральные трубопроводы и стояки холодной и горячей воды монтировать из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75*. Подводки к сантехническим приборам в квартирах выполнить из металлополимерных труб Крепление металлополимерных труб прокладываемых горизонтально выполнять через 500 мм, вертикально - через 1000 мм. При пересечении перегородок и перекрытий трубопроводы прокладывать в пластмассовых гильзах.

Хоз. фекальную канализацию монтировать из поливинилхлоридных (ПВХ) канализационных труб  50-100 мм по ТУ6-19-307-86. Трубопроводы хоз. фекальной канализации, прокладываемые над полом техподполья и чердаку прокладывать по бетонным опорам (подливам) размером 400x400 мм Шаг опор выполнять не реже чем, через 2м под раструбами. Внутренние водостоки запроектированы из напорных труб их ПВХ по ТУ 6-19-231-83. Водосточные трубопроводы и трубопроводы горячего водоснабжения, прокладываемые по чердаку изолировать асбопухшнуром 8= 40 мм с покрьггием асбестовой тканью.

Шаровые краны, устанавливаемые на трубопроводах горячего водоснабжения, должны быть рассчитаны на Т=100ºС.

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водопровода, подводки к ним прокладываемые в техподполье, а так же стояки в нишах должны быть изолированы минеральной ватой (асбопухшнур) σ = 30 мм при D < 50мм с покрытием асбестовой тканью. При  > 50 мм - прошивными минераловатными матами

Герметизацию ввода водопровода и выпусков хоз. фекальной канализации выполнять по проекту инв. №. 3621/82 «Ленгражданпроект».

Наружные сети водопровода и канализации.

Настоящий проект выполнен на основании технических условий на подключение  жилых домов по ул. Московская и ул.Чехова к городской сети водопровода и канализации, выданных УМП «Водоканал» г. Малоярославец № 449 от 28.05.2014 г.

Проект предусматривает прокладку сетей водопровода, хоз. фекальной и ливневой канализации и пристенного дренажа

Перекладываемая сеть водопровода и ввод водопровода в жилой дом запроектированы из труб ПЭ 63 SDR 11 соответственно 160х14.6 и 110х10 питьевая ГОСТ18599-2001.

Водопроводную сеть из полиэтиленовьгх труб монтировать из длинномерных труб в бухтах, катушках или барабанах Соединение трубопроводов водопровода в траншее, при необходимости, производить на сварке, в колодцах - на фланцах. На углах поворотов прокладку напорных трубопроводов разрешается выполнять по пологой кривой, при этом радиус кривизны должен быть не менее 30D.

Трубопроводы водопровода укладываются на выровненное естественное основание без твердых включений. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей ит.д.). В зимнее время устройство защитного слоя должно производиться не замерзшим грунтом. Гидравлическое испытание водопродной сети производить избыточным давлением 0.9 МПа. Согласно СП 40-102-2000 испытание должно производиться в 2 этапа: предварительное и окончательное. Стальные футляры изолировать 2 слоями липкой полимерной лентой «ПИЛ» по битумной грунтовке БН-70/30. Стальные фасонные части резинобитумной мастикой в 3 слоя.

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемого пожарных гидрантов, установленных на уличной водопроводной сета

Трубопроводы хоз. фекальной канализации и дренажа запроектированы  из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-80*.

Колодцы на сетях водопровода и канализации запроектированы сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3. Выпуск-7. Гидроизоляцию колодцев, за исключением «ливневых», выполнять на полную глубину. Конструкцию изоляции принять по типовым проектам для мокрых грунтов. При проходе трубопроводов через стенки колодцев трубопроводы  заключить в футляры. Пространство между трубой и футлярами заделать эластичным водонепроницаемым материалом Согласно СП 40-102-2000 и 8.2,8.3 предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность водопроводных сетей выполняется до засыпки траншеи и установки арматуры и должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5 (1.5 МПА).

Окончательное испытательное гидравлическое давление на плотность, выполняется после засыпки траншей и равно рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1.3 (1.3 МПА).

Траншеи на участках пересечения с дорожным полотном и в местах пересечения с инженерными коммуникациями или кабелями, проложенными в глубине травшеи должны засыпаться песчаным грунтом на всю глубину траншеи с послойным трамбованием. Все сети привязаны к осям здания. В период весеннего снеготаяния и выпадения обильных дождей в почвенно-растительном слое на короткое время повсеместно появляется верховодка. Защита здания от подземных вод на время эксплуатации решается путем устройства пристенного дренажа. В качестве трубчатых дрен используются перфорированные асбоцементные трубы  200 по ГОСТ 1839-80*. Присоединение дренажных трубопроводов к сети ливневой канализации должно быть выполнено обязательно с установкой обратного клапана типа «Захлопка». Колодцы на сетях пристенного дренажа запректированы из сбсрных железобетонных элементов по серии 3.900-3. Выпуск - 7. Гидроизоляцию колодцев, за исключением «ливневых», вьшолнять на полную глубину. Конструкцию изоляции принять по типовым проектам для мокрых грунтов. При проходе трубопроводов через стенки колодцев трубопроводы заключить в футляры Пространство между трубой и футлярами заделать эластичным водонепроницаемых материалом. До начала производства работ определить точное месторасположение и отметки существующих инженерных коммуникаций и кабелей с обязательным вызовом представителей эксплуатирующих организаций.

Производство работ по укладке трубопроводов и устройству колодцев и гидравлическое испытание напорных и самотечных трубопроводов выполнять согласно СНиП 3.05.04-88*, СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 4.1 и 2 и СП40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из полиэтиленовых труб".

Охрана окружающей среды.

При строительстве трасс водопровода и канализации земляные работы выполнять с минимальным нарушением залегающих грунтов. При производстве земляных работ почвенно - растительный слой срезать по всей ширине полосы трассы строительства, складировать его в буртах в специально отведенных местах и использовать вновь для рекультивации нарушенных участков. Принятые в проекте трубопроводы не дают вредных выделений в почву. Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается. Нарушенное благоустройство подлежит восстановлению.

# 13.2	Теплоснабжение. Отопление и вентиляция

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

СП 41-103-2000  «Проектирование тепловой изоляции».

ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

РД 153-34.0-20,518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

СНиП 41-01-2003   «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СНиП 23-02-2003   «Тепловая защита зданий»

СНиП 31-01-2003    «Здания жилые многоквартирные»

СНиП 2.08.02-89*   «Общественные здания и сооружения»

СНиП 31-05-2003    «Общественные здания административного назначения»

СНиП 23-01-99*      «Строительная климатология»

Теплоснабжение.

Проект теплоснабжения жилого дома№ 1  выполнен на основании технических условий № 413 от 29 мая 2014 г. Источник теплоснабжения — газовая МН котельная мощностью 6,0 Гкал/час* Теплоноситель вода с параметрами 95°С-70°С. Температура ГВС 55°С-50°С

Основные решения по тепловым сетям.

Данным проектом предусматривается:

1 .Снабжение теплом и горячей водой проектируемого 89-ти  квартирного жилого дома;

- Подключение жилого дома по ул. Московская 87 к вновь проектируемой наземной теплотрассе.

Подача тепла и горячей воды в проектируемый жилой дом будет произведена после переоборудования ЦТП в газовую котельную. До пуска ее в эксплуатацию планируется подключить проектируемую теплотрассу к  существующей наружной теплосети, идущей от й газовой кегельной В качестве трубопроводов теплосети планируется использовать трубы в пенополимерной изоляции: для теплоснабжения – стальные безшовные трубы (ГОСТ 8732-78*), для горячего водоснабжения – стальные оцинкованные (ГОСТ 3262-75*). Теплосеть прокладывается в  непроходных ж/б каналах КЛ 90x45, КЛ 60x45. Теплосеть отопления и теплосеть ГВС - в разных каналах. Лотки каналов теплосети укладываются на выровненный естественный грунт с песчаной подсыпкой 10 см. В местах пересечений трассы теплосети с другими коммуникациями земляные работы ведутся вручную. Все колодцы теплосети проектируются с дренажом. Монтаж, приемка теплопроводов выполняются согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП Ш-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы», "Типовых решений прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции диаметром Ду 50-400 мм. Конструкции и детали, ВНИПИЭнергопром; восстановление ППМ-изоляции согласно "Типовых решений..." ВНИПИЭнергопром. В связи с тем, что отсутствуют линии электрифицированного транспорта, вблизи сооружаемой тепловой сети и, соответственно, отсутствуют блуждающие токи в зоне прокладки тепловой сети, электрохимическая защита трубопроводов тепловой сети от коррозии не требуется. Насыпной грунт в месте прокладки теплосети тщательно утрамбовывается.

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов планируется использовать углы поворота теплотрассы (самокомпенсацию).

На вводах в здания предусматривается герметизация ввода по типовой серии 5.905-26.04. В тепловых камерах трубопроводы изолируются минераловатными прошивными матами, δ=60 мм. Покровный слой - рулонный стеклопластик.

Антикоррозийная защита трубопроводов в колодцах и техподпольях – краска "Вектор".

Вентиляция

Вентиляция - естественная и частично механическая с помощью бытовых вентиляторов. Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через регулируемые оконные створки, а в офисы - через проветриватели Магtа (с двухступенчатым фильтром и нагревательным элементом).

Воздухообмен в помещениях определён по нормам и по кратности.

Воздуховоды приняты стальные оцинкованные по ГОСТ 14918-80*.

# 13.3	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

СНиП-3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

ГОСТ Р 50571.20-2000 «Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности»;

ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»; ГОСТ 12.1.030-81* «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

ГОСТ 30331.1-95 «Электроустановки зданий. Основные положения»; ГОСТ Р 50571.15-97 «Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

ПОТ РМ - 016 - 2001 РД153 - 34.0 - 03.150 - 00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Данный проект выполнен на основании технических условий Администрации городского поселения «Город Малоярославец», и УМП «КЭ и ТС» № 96 от 13.05.2014г.

В проекте рассматриваются внешние сети электроснабжения жилых домов№ 1,2,3 по ул. Московская в г. Малоярославец, со строительством 2-х трансформаторной КПТ 10/0,4 кВ. с электропитанием от двух источников по кабельным сетям  10 кВ.

Расчетная нагрузка по вводам составляет Ррг = 540 кВт., Cosφ = 0,95.

Категория электроснабжения

По степени надежности электроснабжения здание относится к потребителям II категории в соответствии с гл. 1.2 ГТУЭ (изд. 7).

Схема питания

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от вновь проектируемого 2-х трансформаторного ТП  на напряжение 0,4 кВ.

Питание жилых помещений проектируемых домов выполнить от ТП двумя взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбIIIв.

В камере проектируемого ТП установить 2 силовых трансформатора ТМГ-630-10/0,4 кВ (группа соединений ∆/Y-l1) с монтажом кабельной перемычки 10 кВ из РУ-10 кВ и шинным вводом с трансформатора на РУ-0,4 кВ. Предусматриваются по одному комплекту предохранителей ПКТ-102/31,5 А и ПН-2/400 А.

При пересечении с подземными коммуникациями и автодорогами и при прокладке кабеля ближе 2,0 м от стволов деревьев кабели прокладывать в асбестоцементной трубе  100 мм. Пересечения с существующими коммуникациями производить с разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации. Разбивку трассы производить с разрешения и в присутствии представителя организации, эксплуатирующей подземные коммуникации.

Наружное освещение

Освещение прилегающей к дому территории проектируется выполнить светильниками с лампами ДРЛ-250, устанавливаемыми на торцевой стене жилого дома. Питание светильников предусмотрено от ВРУ дома с управлением от фотодатчика.

Охрана окружающей природной среды.

Технические характеристики подлежащих строительству объектов приведены в рабочих чертежах настоящего проекта. Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения электроэнергии.

Охрана труда, техника безопасности, правила эксплуатации,

противопожарные мероприятия и пожарная зашита.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации проектируемых объектов обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153 - 34.0 - 03.150 - 00», «Правилами техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР», требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

- Использование технически совершенных изделий;

- Использование заземляющих устройств элементов электроустановок до 10 кВ включительно с нормированной ПУЭ величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- Использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;

- Высокая степень механизации строительно-монтажных работ. Для обеспечения охраны труда, техники безопасности необходимо также, чтобы строительные, монтажные и наладочные работы и эксплуатация производились в соответствии с ПТБ, ПТЭ и СНиП 12-03-2001.

- Эксплуатация проектируемых объектов производится по существующим нормам, разработанным в соответствии с ПУЭ и правилами техники безопасности при эксплуатации.

■	Пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается применением несгораемых конструкций, их заземлением, автоматическим отключением ЛЭП от токов короткого замыкания.

Указанный в настоящем проекте технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную).

Внутреннее электроснабжение.

Данный проект выполнен на основании архитектурно-планировочного задания. Питание потребителей квартир и общедомовых помещений проектируется от ВРУ-1, устанавливаемого в средней секции дома (вводы 1 и 2). Питание общественных помещений и помещений ИТП проектируется от ВРУ-2. В проекте принято напряжение сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора (ПУЭ 7.1.13). В качестве ремонтного напряжения применяется напряжение 36 В, которое обеспечивается применением трансформаторов типа ОСН- 0,25В ящике ЯТП-0,25.

Расчетная нагрузка каждого дома по вводам составляет:

PpI = 170,0 кВт, СоSφ=0,95.

Вводно-распределительные и групповые щитки.

В качестве вводно-распределительного устройства выбраны панели производства ООО ПКФ "Автоматика".

Для электроснабжения потребителей первых этажей блоков 1, 2, и 3, а также потребителей блоков 1А,и 2А предусмотрены вводно-учетные шкафы производства ОАО "ДЗНВА".

На каждом этаже, в нише кирпичной стены, устанавливаются совмещенные эл. шкафы производства ООО ПКФ "Автоматика". На втором этаже в шкафах предусматриваются автоматические выключатели для отключения стояков питающих линий. В каждом шкафу предусмотрены розетки для подключения уборочных машин.

# Питающие и групповые линии.

Питающие и групповые линии от распределительных панелей ВРУ  проектируются медным кабелем марки ВВГНГ- в винипластовых трубах открыто по техподполью. Стояки прокладываются в винипластовых трубах в штрабах кирпичных стен. Сети освещения проектируются трехпроводными.

Групповая осветительная сеть техподполья проектируется кабелем марки ВВГнг в винипластовых трубах из ПВХ-пластиката. Групповая сеть квартир проектируется кабелем марки ВВГнг-LS скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. Проходы через стены выполнить в трубах из ПВХ-пластиката.

На лестничных площадках предусмотрено эвакуационное освещение с управлением от фотодатчика, устанавливаемого между вторым и третьим этажами на фасаде здания.

Освещенность помещений выбрана согласно СП 31-110-2003, СНиП 23-05-95.

В жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир предусматриваютя клеммные колодки для подключения светильников, В кухнях, кроме того» установить подвесные патроны, присоединяемые к клеммной колодке. Светильники крепятся к потолку и стенам дюбелями У658. Штепсельные розетки предусмотрены на ток 10 А с защитными контактами (розетки для питания электрооборудования газовой духовой печи и варочной поверхности - на 25 А). Розетки должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

В соответствии с гл. 7.1 ПУЭ розетки должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м до газопроводов, на высоте 0,3 м от отметки чистого пола, кроме розеток, указанных на плане.

На групповых линиях, питающих штепсельные розетки, предусмотрены устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30 тА.

При подключении розеток последовательно предусмотрена установка ответвительных коробок для исключения разрыва защитного проводника.

Выключатели в квартирах установить на отметке +1,0 м от уровня чистого пола, выключатели в офисах установить на отметке +1,5 м от уровня чистого пола.

Учет электроэнергии

Расчетный учет электроэнергии квартир предусматривается в этажных щитках электронными счетчиками.

Расчетный учет электроэнергии офисов предусматривается в вводно-учетных щитах ЩВУ.

Цепи учета выполнить гибким медным проводом сечением 2,5 мм2, маркируются, прокладываются единым жгутом, без разрывов. В жгуте необходимо проложить 2 дополнительных (резервных) проводника. Цепи учета должны быть защищены от механических повреждений (металлорукав, короб, ПВХ трубка)

Заземление и молниезащита

Для заземления электрооборудования принята система заземления типа TN- C-S. В здании должны быть соединены между собой следующие проводящие части:

-заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

-заземляющее устройство системы молниезащиты;

-заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления;

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

Соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине. В качестве главной заземляющей шины используется РЕ шина ВРУ.

Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Электроды контура заземления выполнить из стальных уголков сечением 50x50x5 мм, длиной 3,0 м; горизонтальные заземлители выполнить из стальной полосы сечением 40x4 мм. Ввод в здание от контура заземления выполнить стальной полосой сечением 25x4 мм.

В качестве молниеприемника используется сетка из стали d= 8 мм, укладываемой на кровлю здания.

Спуски от молниеприемной сетки к заземляющему устройству выполнить круглой сталью d= 8 мм

# 13.4	Сети связи

Настоящий раздел проекта разработан на основании архитектурно- строительных чертежей и выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также нормативными документами о пожарной безопасности:

ВСН 116-93 - Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

ОСТН-600-93 - Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

СНиП 31-01 2003 - Здания жилые многоквартирные;

ГОСТ 28324-89 - Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания;

НПБ 88-2001* - Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

НПБ -104-03 — Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях;

ГОСТ Р21.1703-2000 - Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;

СНиП-21.01-97* - Пожарная безопасность зданий и сооружений;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок»

Сети связи слаботочных устройств

В данном разделе проекта рассматривается решение следующих вопросов прокладки сетей связи и слаботочных устройств:

Телефонизация;
Радиофикация;
Телевидение;

Вызывное устройство «Домофон»;

Пожарная сигнализация;

Диспетчеризация лифтов.

1 .Телефонизация проектируемого жилого дома выполнена на основании технических условий №ТУ-013/14 от 29.05.2014 г., выданных  ООО «Гапром Телеком» и предусматривается прокладка кабеля телефонизации марки ТППэлЗ -100x2x0,4 от кросса до жилого дома по улице Московская 87 с установкой в жилом доме телефонных распределительных коробок с запирающим устройством типа КРТМ-2/10.

Кабель телефонизации прокладывается по трассе существующей, докладываемой и вновь проектируемой телефонной канализации согласно техническим условиям.

Распределительные кабели телефонизации различной емкости прокладываются по подвалу и в слаботочных стояках в стальных тонкостенных трубах. Вводы абонентских телефонных линий в квартиры выполняется в трубах ГГХВ под штукатуркой по заявкам жильцов.

- Радиофикация проектируемого жилого дома предусматривается установкой в каждой квартире в помещении кухни дополнительной электророзетки для подключения абонентского эфирного радиоприемника на 6 диапазонов марки «КЭМЗ» (пр-во г. Калуга).

- Телевидение. Для просмотра телевизионных программ на кровлях зданий №1, №2, №3 проектируемого жилого дома предусматривается установка 3-х эф- телеантенн типа «МИКРОНИКА», обеспечивающих прием 16 программ эфирного телевидения и 2-х спутниковых телеантенн D = 0.9 m и D=1.2m для приема пакета программ спутникового телевидения «НТВ+» и «Hot Bird».

На верхних этажах жилого дома предусматривается установка домовых телевизионных усилителей типа «НА-203» в защитных металлических шкафах и в поэтажных слаботочных нишах - абонентских разветвительных устройств.

Телевизионная сеть выполняется кабелем типа SAT-703 с установках в квартирах телевизионных розеток SAT/TV.

Вводы в квартиру выполняются в трубах ПХВ.

Проектом предусматривается заземление телеантенн.

- Вызывное устройство «ДОМОФОН». Для предотвращения проникновения в дом посторонних лиц проектом предусматривается установка в каждом подъезде вызывных кодовых запирающих устройств типа «ДОМОФОН» с установкой на входных дверях в подъездах электрозамков и индивидуальных телефонных аппаратов для вызова в каждой квартире. Сети вызывного кодового устройства прокладываются совместно со слаботочными сетями в стояках и в пластиковых трубах ПХВ в квартиры.

Система «ДОМОФОН» предусматривает использования жильцами электронных ключей, а также возможность видеоконтроля с помощью видеокамеры, устанавливаемой в вызывном блоке.

- Пожарная сигнализация. Для сигнализации о пожаре проектом предусматривается установка в квартирах (коридорах и комнатах) автономных дымовых оптико-электронных пожарных извещателей типа ИП-212-43М, автоматически выдающих звуковой сигнал пожарной тревоги при задымленности, превышающей порог срабатывании, т.е выполняющих функцию оповещения о пожаре.

Сети пожарной сигнализации прокладываются проводами с двойной изоляцией марки КСПВ-2хО,5 мм в кв. за подвесными потолками и в пластмассовых кабельных каналах с использованием ответвительных коробок УК-2П.

Питание приборов пожарной сигнализации предусматривается от сети переменного тока №22УВ, 50Гц и от резервированных источников питания, обеспечивающих автоматическое подключение приборов к аккумуляционной батареи при аварийном отключений основного источника питания.

Оповещение о пожаре предусматривается установкой световых табло с надписью «Выход» и сигнальных сирен.

Проектом предусматривается автоматическое отключение работающих приточно-вытяжных вентсистем при пожаре, а также выведение сигнала пожарной тревогина пульт централизованного наблюдения ПЦН пожарной части.

- Дисдетчеризадия лифтов  проектируемых жилых домов № 1,2,3,4

предусматривается подключением лифтовых блоков БЛ указанных лифтов проводом П-274 к блоку контроля линии БКЛ-Р для обеспечения диспетчерской связи по радиоканалу с диспетчерским пунктом по схеме, предусматриваемой единой системы диспетчерского контроля лифтов «ЕСКДП» в соответствии с техническими условиями № 503 от 09.11. 2007г. ООО СП «ЛИФТЕК»

Примененная система обеспечивает сигнализацию открытия входных дверей чердака и машинного отделения лифтов, открытие дверей лифтовой шахты, нажатие кнопки «Стоп» в кабине лифта, а также двустороннюю громкоговорящую связь с диспетчерским пунктом.

13.5	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Наружное газоснабжение.

При выполнении проекта были использованы следующие материалы:

| Серия 5.905-25.05.1 ч.1, ч.2 | Оборудование, узлы, детали наружных и внутрен- |
| --- | --- |
|  | них газопроводов. |
| Серия 5.905-18.05 вып. 1 | Узлы и детали крепления газопроводов. |
| Серия 5.905-10 | Установка газовых приборов и аппаратов в жилых |
|  | коммунально-бытовых предприятиях. |
| СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы. |
| СП 42-101-2003 | Общие положения по проектированию и |
|  | строительству газораспределительных систем |
|  | из металлических и полиэтиленовых труб. |
| СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов из |
|  | металлических труб. |
| СП 42-103-2003 | Проектирование и стр-во газопроводов из полиэти |
|  | леновых труб и реконструкция изношенных газо- |
|  | проводов. |
| ПБ 12-529-03 | Правила безопасности систем газораспределения |
|  | и газопотребления. |

Проект выполнен на основании:

- задания заказчика.

- Технические условия для газификации жилых домов №2,3,4 будут выданы ОАО «Малоярославецмежрайгаз» после реконструкции ГРС «Малоярославец».

Место врезки проектируемого газопровода - ранее запроектированный газопровод низкого давления диаметром 159x4,5 мм  (выход из ГРП в районе проектируемого жилого дома №4 по ул. Чехова). Существует техническая возможность по подключению проектируемых домов № 2,3,4 к существующим газораспределительным сетям.

Запроектированный участок газопровода проложить в подземном исполнении из стальной электросварной трубы  108x4,0 ГОСТ 10705-80*/ГОСТ 10704-91, ст. марки В СтЗ сп 2-4 ГОСТ 380-94, изоляция «Весьма усиленного типа» ГОСТ 9.602-05*.

Разработку траншеи выполнить - механизированным способом.

Перед началом работ по рытью траншеи необходимо вызвать на место представителей служб заинтересованных подземных коммуникаций.

При подходе газопровода на угол дома: на высоте 1,5 м от земли запроектирован отключающий шаровой кран Балломакс Ду100 КШГ 74.103.100 Броен Ру-1,6 МПа;

на высоте 1,7м-И.Ф.С. Ду100.

Стальной участок газопровода в данном районе будет защищен от действующей станции ЭХЗ ПДВ-1,2 ул. Чехова.

Режим работы: I = 3,0 A, Uy = 32 В, Uв. т.вр =2,0 В.

Монтаж и производство работ вести в соответствии со СНиП 42-01-2002, с соблюдение всех действующих норм и правил.

Внутренее газоснабжение.

При выполнении проекта были использованы

| Серия 5.905-10 | Установка газовых приборов и аппаратов в |
| --- | --- |
|  | жилых, коммунально-бытовых предприятиях. |
| СП 42-101-2003 | Общие положения по проектированию и |
|  | строительству газораспределительных систем |
|  | из металлических и полиэтиленовых труб. |
| СП 42-103-2003 | Проектирование и стр-во газопроводов из |
|  | полиэтиленовых труб и реконструкция |
|  | изношенных газопроводов. |
| СП42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов |
|  | из металлических труб. |
| СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы. |
| С 5.905-25.05 в.1 | Оборудование, узлы, детали наружных и |
|  | внутренних газопроводов |
| С 5.905-18.05 в.1 | Узлы и детали крепления газопроводов. |
| ПБ 12-529-03 | Правила безопасности систем газораспределения |
|  | и газопотребления. |

При подходе газопровода на угол дома на высоте 1,5 м от земли запроектировать отключающий шаровой кран Балломакс Ду100 КШГ 74.103.100 Броен Ру1,6 МПа, на высоте 1,7 м - И.Ф.С. Ду100 (см. раздел ГСН).

По фасаду дома запроектированы стальные электросварные трубы 89x3,5, 57x3,5 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80*, сталь марки В СтЗ сп2-4 ГОСТ 380-94, водогазопроводные трубы 32x3,2, 25x3,2 ГОСТ 3262-75.

На каждом газовом стояке (1ст.-12 ст.), на фасаде дома, на высоте 1,5 м от земли запроектирован отключающий кран Ду25.

Настоящим проектом предусматривается установка в помещении кухонь жилого дома:

- клапана термозапорного КТЗ 001 Ду15 автоматически перекрывающего I газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 100 С;

- отключающего крана Ду15;

- бытового газового счетчика BKG-1,6 Т (диапазон работы 0,016-2,5 мЗ/час) в комплекте с п/у фильтрам Ду 15 (с температурной коррекцией);

- четырех конфорочные газовые плиты ГП 74.

На подводках к газовым приборам установить отключающие устройства на высоте 1,5 м от пола.

Газопровод внутри помещений прокладывается открыто из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, сталь марки В СтЗ сп2-4 ГОСТ 380-94.

Вентиляция кухни должна обеспечивать однократный воздухообмен в час через форточки и вентканалы в нерабочем состоянии, однократный -НООм3 в режиме работы.

Помещения, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели должны иметь вентиляционный канал.

Вентканалы кухни - каналы 140x140 из красного полнотелого кирпича.

После опрессовки газопровод окрасить масляной краской два раза по двум слоям грунтовки.

Антиобледенительная система в лотках и водостоках.

Проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

ПУЭ изд.7  	Правила устройства электроустановок

ГОСТ Р 50571Л5-97 	Электропроводки

ГОСТ Р 50571.1-25	Сборник ГОСТов "Эл. установки зданий"

ГОСТ 21.101-97 	Основные требования к проектной документации

СП 31-110-2003 	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

ГОСТ 21.613-88 	Силовое электрооборудование.

В комплекте разработана документация по устройству антиобледенительной системы в лотках и водостоках жилого дома. Антиобледенительная система выполнена по каталогу и на базе оборудования фирмы "DEVI". Для прогрева дорожки стока воды в лотке принять кабель DTCE, кабель 2-х жильный, стойкий к ультрафиолетовому облучению и кислотным осадкам.

Для прогрева трубы водостока принят кабель DTTP-18.

Автоматический прогрев лотка и трубы осуществляется при помощи регулятора модели 850.

Данный регулятор поддерживает заданный тепловой режим кабеля в зависимости от температуры наружного воздуха и влажности в водоотводной воронке. Греющий кабель необходимо монтировать согласно инструкции на данный кабель. Настройку регулятора производить в переходный период осени по инструкции на регулятор модели 850. Система работает от +3- 4 градусов до -4-6 градусов. В устойчивый период температур (в зимней и летний период) система отключается. В начале следующего сезона лоток и водостоки необходимо очищать от мусора. Водостоки закрыть колпаками с отверстиями для стока воды. Подключение греющего кабеля производить через диф. автоматы, устанавливаемые на щитке управления. Подключение греющих кабелей производится через соединительные коробки при помощи сжимов WAGO. Греющий кабель укладывается в лотке на специальный монтажный профиль.

Греющий кабель на трубе укладывается змейкой на нижней части трубы водостока для прогрева стока воды, кабель крепится на трубе при помощи липкой фольги. Фольга должна покрывать весь кабель, после этого на трубу накладывается теплоизоляция.

Щиток управления антиобледенительной системы подключается к силовому существующему щиту. Питающая сеть 3-х фазная 5-ти жильная с N и РЕ проводами. Распределительная сеть для подключения греющих кабелей 1-но фазная 3-х проводная

ПРИЛОЖЕНИЕ